様式第７号（第９条関係）
性能検査結果報告書
	１
	設置者
	事業場の名称
	　東総化成工業株式会社　市原工場

	
	
	事業場の所在地
	〒290-0056 千葉県市原市五井1234番地

	２
	特定機械等の区分
	　ボイラー
	検査証番号
	第　08234号

	３
	型式
	　炉筒煙管式蒸気ボイラー
	性能
	最高使用圧力　0.98MPa
伝熱面積　18.5㎡

	４
	設置地等
	　東総化成工業株式会社　市原工場　動力棟ボイラー室

	５
	性能検査結果の概要
	能検査として、外観検査、内部検査、水圧試験、安全弁作動試験、圧力計機能確認、燃焼装置及び附属装置の点検を行った結果、ボイラー本体、胴、管板、煙管、マンホール、安全弁その他附属設備に著しい腐食、摩耗、割れ、漏えいその他使用上支障となる異常は認められなかった。水圧試験（試験圧力1.47MPa）において漏えい、変形その他の異常は認められず、安全装置の作動も良好であった。
以上により、本ボイラーは性能検査基準に合すると判定した。

	６
	有効期間
	令和 8 年 9 月 15 日から令和 9 年 9 月 14日 まで

	７
	備考
	検査証の有効期間の短縮なし。安全弁は性能検査前に分解整備を実施済み。定期自主検査記録及び補修履歴を確認し、異常がないことを確認した。


　　　令和  8 年 9 月 25 日
　　　　　報告者　　　　代表取締役　石田　隆之　　　　　　
　　千葉　労働基準監督署長　殿

　備考
　　１　２の欄には、規則第２条による区分を記入すること。
　　２　３の｢性能｣の欄には、ボイラーにあつては最高使用圧力及び伝熱面積、第一種圧力容器にあつては最高使用圧力及び内容積、クレーン等にあつてはつり上げ荷重又は積載荷重を記入すること。
　　３　４の欄には、移動式の特定機械等（ゴンドラを除く。）にあっては事業場の所在地を記入すること。
４　６の欄には、性能検査の結果定められた有効期間を記入すること。
　　５　７の欄には、検査証の有効期間を短縮した場合におけるその理由その他参考となる事項を記入すること。

